绍兴市中医院扩建区（6#~9#）空调（锅炉）

系统维修保养招标参数

一、项目概述
    本次招标为绍兴市中医院扩建区（6~9）的空调系统维修保养服务，涵盖中央空调主机、末端设备、通风管道、冷却塔、区域内所有VRV及地下室锅炉等与空调系统相关一切设施，详见空调维修保养设备清单。

二、服务范围

1. 中央空调主机（品牌及型号：顿汉布什WCFX73TRH螺杆机组一台、DCLCM500DDFSP磁悬浮机组二台）：包括但不限于压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等部件的检查、保养、维修及故障排除。

2. 末端设备：风机盘管、空气处理机组等的维护，如更换风机、过滤器、检修电机等。

3. 通风管道：定期检查管道连接是否严密，有无漏风、破损，进行必要的修补和维修清洁。

4. 冷却塔：检查冷却塔填料、风扇、布水器等，进行维修和保养，确保其正常运行，同时配合第三方公司进行清洗、消毒。

- 新机机组：检查电机、控制元件、机组外观、轴承、加湿器、表冷器和加热器等，配合第三方定期清洁或更换初、中及高效过滤器。

- VRV机组：检查机组外观、压缩机、热交换器保养及系统查漏等。

- 锅炉机组：（品牌及型号：[特富YHTFZ150-I-Q低氮预混真空热水锅炉二组）常规检查，确保正常运营：

- 服务要求

1. 维修保养人员资质：具有相关空调制冷设备维修资质证书，维修人员数量不少于[2]人，且具备丰富的大型空调系统维修保养经验。

2. 维修响应时间：接到故障报修通知后，半小时内响应，一般故障[2]小时内解决，重大故障[5]天内修复完毕。

3. 保养计划：制定详细的年度、开机期间月度保养计划，并按计划实施保养工作，每次保养后提供书面报告。

4. 配件供应：提供原厂或同等质量的配件，保证配件供应的及时性。参与询价单位请提供空调、锅炉系统常用备品备件报价清单。

- 服务期限

本次维修保养服务期限为1年，自合同签订之日起计算。

五、验收标准

1. 空调、锅炉系统运行稳定，各项技术指标达到设备出厂标准或行业规范要求。

2. 维修保养记录完整、清晰，可供随时查阅。

- 六、报价：一次性报价，报价包括200元及以下所有配件。200元以上由院方自行采购承担。