
绍兴中医院

检验科实验室净化空调系统

维保方案
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日期：2026年7月

一、项目概况
1、项目名称

绍兴市中医院检验科实验室净化空调系统维保服务项目
2、项目内容
（1）服务范围：检验科实验室净化空调系统维保服务
（2）项目预算：49000元/2年。

（3）服务地点：浙江省绍兴市越城区人民中路641号(绍兴市中医院)

（4）服务期限：本项目总服务期为24个月。

（5）质量标准：依据《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）、《医疗机构消毒技术规范》（WS/T 367-2012）、《医院空气净化管理规范》（WS/T 368-2012）及《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）制定，全程对标医疗场所洁净控制与感染预防的强制性要求，确保维保行为合规、有效。 
二、方案依据与维保目标

1. 核心依据

1）《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346

2）《实验室生物安全通用要求》GB 19489

3）《医院空气净化管理规范》WS/T 368

4）《临床基因扩增检验实验室技术要求》WS/T 774

5）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

6）医院院感管理、生物安全、设备管理制度

2. 维保目标

1）系统全年稳定运行率≥98%，故障响应≤15 分钟，一般故障 2 小时修复；

2）压差梯度恒定：走廊：0Pa，试剂缓冲区：+5Pa，试剂区：+10Pa，样本缓冲区：-5Pa，样本区：-10Pa，扩增及产物分析区缓冲间：-15Pa，扩增及产物分析区：-20Pa，无压差反向；
3）温度 18—26℃，相对湿度 30%—60%，波动≤±1℃；

4）洁净度万级（ISO7），换气次数≥12次/h，单向气流无紊流；

5）送风、排风 HEPA 过滤效率≥99.97%，第三方检测合格；
6）全套维保、检测、耗材更换台账完整可追溯，院感、卫健检查全部达标。

三、维保范围

1.范围系统概述
1）净化送风柜：风机、表冷 / 加热段、加湿段、UV 消毒灯、初效 G4、中效 F8、送风 HEPA 高效；

2）负压排风机组：排风双级 HEPA、止回阀、变频风机、废气消毒段；

3）冷热源：风冷模块 / 冷水机组、循环水泵、膨胀水箱、水过滤器、电动调节阀；

4）风路系统：送风 / 回风 / 排风风管、防火阀、电动气密分区风阀、软接、保温、高效送风口、排风过滤箱；

5）自控系统：PLC 控制柜、变频器、压差 / 温湿度传感器、门互锁、声光报警、中控上位机、UPS 备用电源；

6）附属系统：冷凝水管、存水弯、排水消毒装置、机组配电箱、气密门、传递窗联动风路。

检验科实验室净化空调系统设备清单（包含但不限于）：

	序号
	设备类型
	规格
	数量

	1
	新风机组PAU-1
	
	1台

	2
	新风机组PAU-2
	
	1台

	3
	排风机组PAU-1
	
	1台

	4
	排风机组PAU-2
	
	1台

	5
	排风机组PAU-3
	
	1台

	6
	风冷热泵机组
	
	3台

	7
	吸顶空调
	
	12台

	8
	松下压缩冷凝机组
	
	2台

	9
	海尔多联空调机组
	
	3台

	10
	大金空调机组
	
	1台

	11
	初效袋式过滤器
	495*495*381  
	4个

	12
	初效袋式过滤器
	495*295*381
	2个

	13
	初效袋式过滤器
	295*295*381
	2个

	14
	中效板式过滤器
	635*340*46
	7个

	15
	高效板式过滤器
	635*525*93
	5个

	16
	高效板式过滤器
	420*420*93
	3个

	17
	高效板式过滤器
	480*480*250
	1个

	18
	生物安全柜
	
	2台


四、分级维保周期与详细作业内容

（一）每日巡检
1.核对各区机械压差表与中控压差曲线，压差骤降、反向立即停机封区；

2.记录机组运行电流、风机振动、异响、异味；

3.检查机组冷凝水排水通畅无积水溢水；

4.观察送、排风口气流形态，无积灰；

5.处理中控报警：风机过载、过滤器堵塞、温湿度超限、压差偏离；

（二）每周保养
1.清理新风入口防虫网、机组内壁浮尘，检查风机皮带松紧、无开裂；

2.比对现场机械压差表与电子传感器数值，修正偏差；

3.逐台测试电动气密风阀、执行器，分区气流切换、隔离功能正常；

4.疏通冷凝水管、清洗存水弯，保证水封完整，防止负压倒灌污染；

5.检查排风高效箱体密封，无漏风、积尘痕迹；

6.系统功能测试：压差联动报警、缓冲间双门互锁、机组过载保护。

（三）月度深度维护
1.清理加湿器、电加热段水垢、积尘；

2.检查风管保温层，破损、结露部位修补保温；

3.配电柜内部除尘，紧固接触器、端子，测试漏电保护、急停开关；

4.检测机组紫外线灯照度，照度不足直接更换灯管；

5.冷冻水、冷却水过滤器拆洗，简易查看水质；

6.风柜、送风静压箱内壁雾化消杀，去除微生物附着。

（四）半年维保
1.中效过滤器统一拆除更换；

2.风机振动检测，振动超标做动平衡校正；

3.温湿度、压差传感器校准，修正中控参数阈值；

4.冷热源检漏、补充冷媒，水泵轴承保养、更换老化密封件；

5.排查风管接缝漏风，密封胶补漏，修复破损软连接。

（五）年度大修
1.送风 HEPA、排风双级 HEPA 全部更换，排风高效强制更换不可延期；

2.旧高效双层密封，按感染性医疗废物转运处置；

3.送风、排风管道深度清洗，排风管道重点清除核酸气溶胶残留；

4.冷热源整机检修：压缩机绝缘检测、水路除垢、阀门校验；

5.气密门、缓冲间、传递窗密封胶条全部更换，检测区域密闭性；

6.第三方检测：洁净度、压差、换气次数、高效过滤效率，出具年度合规检测报告。

（六）过滤器更换强制周期
1.初效 G4：每月清洗，最长 3 个月换新；

2.中效 F8：6 个月强制更换；

3.送风 HEPA 高效：12 个月更换；

4.排风 HEPA 高效（高污染风险）：≤12 个月强制更换。

三、分系统专项维保细则
3.1 空气过滤系统
1.拆装过滤器必须完成实验室消杀，维保人员穿戴防护服、N95、护目镜、双层手套；

2.过滤器安装气流箭头与送风方向一致，密封条完整、对角均匀紧固；

3.送风、排风高效严禁互换，废弃高效密封打包，贴医疗废物标识；

4.建立过滤器台账：型号、编号、安装位置、更换日期、初始压差。

3.2 送、负压排风机组
1.运行无异常异响、剧烈振动，风机轴承温度≤70℃；

2.变频风机每月清理变频器散热粉尘，校验风量与频率匹配；

3.负压排风机严禁无消杀直接停机，停机前实验室消杀并排风置换 30min；

4.风机软接老化破损立即更换，防止漏风造成压差紊乱、气溶胶外泄；

5.风机电机每年检测绝缘电阻，绝缘值≥5MΩ。

3.3 风管、风阀、末端风口
1.电动分区气密阀定期校准，保证各区气流完全隔离，杜绝空气串流；

2.送风口、回风口每周擦拭消毒，无积尘、核酸残留；

3.风管保温脱落、破损及时修复，避免管壁结露滴水污染实验样本；

4.所有防火阀每半年拆解保养，确保高温可靠关闭，阻断火灾蔓延。

3.4 压差、温湿度自控系统
1.全部传感器每半年校准，误差超标直接更换；

2.压差报警阈值：各区压差偏离 ±3Pa 声光报警；

3.缓冲间双门互锁逻辑校验，禁止两门同时开启；

4.中控运行数据自动存储，存档≥1 年，满足院感追溯需求；

3.5 冷凝水与加湿除湿系统
1.冷凝水管保持坡度，存水弯常年维持有效水封，防止负压倒灌污染；

2.冷凝排水每周投加含氯消毒剂，管道无黏泥、霉菌、异味；

3.电极 / 湿膜加湿器定期除垢，配套软化水，避免粉尘堵塞高效过滤器；

4.表冷除湿段每月冲洗，清除积灰、霉菌，保证除湿能力稳定。

3.6 电气安全系统
1.控制柜每月除尘，清理接触器灭弧碳化物，端子无烧蚀、松动；

2.每年检测系统接地电阻，接地可靠；

3.每月测试机组急停、超温、过载、缺相保护功能；

4.线路套管完好，线缆无老化、裸露、破皮。

四、故障应急处置流程
4.1 压差异常（最高生物安全风险）
1.压差骤降、反向：立即停止全部实验，封闭实验室所有房门；

2.排查顺序：高效过滤器堵塞→门密封胶条失效→电动风阀卡滞→风机故障；

3.故障未修复、未熏蒸消毒前，严禁开展核酸检测；

4.修复完成后整机熏蒸，复测压差梯度达标方可启用。

4.2 风机停机、机组报警
1.立刻终止实验，封闭各区；维保人员 10 分钟到场区分电气 / 机械故障；

2.负压排风机组停机时，实验室人员全部撤离，封闭门窗；

3.有备用机组立即切换；无备用机组，暂停 PCR 检测业务。

4.3 高效过滤器泄漏
1.立即停机、全区域密闭熏蒸；

2.拆除整套泄漏高效，更换新品并完成检测；旧滤按感染性废物处理。

4.4 温湿度严重超标
调整冷热源、加湿除湿运行参数；传感器故障立即更换，扩增区温度波动不得超过 ±1℃。

五、维保验收标准
1.四区压差梯度稳定无反向，压差、过载、门互锁报警功能灵敏可靠；

2.室内温湿度长期稳定在规范区间，无大幅波动；

3.室内单向气流，无跨区串风、涡流；

4.风机、机组运行无异常噪音、振动，所有安全保护装置有效；

5.维保记录、耗材更换、检测报告完整，全程可追溯；

6.院感、生物安全现场核查无通风系统污染隐患。

六、维保周期工作简表
	维保周期
	核心作业内容
	交付资料

	每日
	压差、温湿度、机组运行状态巡检
	每日运行记录表

	每周
	机组清洁、风机保养、阀门校验、冷凝水疏通
	周保养记录

	每月
	初效清洗 / 更换、UV 灯检测、机组内部消杀
	月度维保作业单

	半年
	中效过滤器更换、传感器校准、风管清洗、换气次数检测
	半年度系统性能报告

	年度
	系统大修、送风 / 排风高效更换、第三方洁净度检测
	年度维保总报告 + 第三方检测报告


预算分项表（含税）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	预算单价

（限价）
	预算金额　
	备注

	1
	人工维保费
	检修、设备保养、故障排查、更换配件的人工费用。
	年
	2
	4000.00 
	8000.00 
	

	2
	空气过滤器耗材费
	满足更换频次要求且使用优于或与原品牌同档次、同材质、同规格的产品
	年
	2
	12000.00 
	24000.00 
	

	3
	工、器具以及第三方检测费
	第三方检测费用
	年
	2
	5000.00 
	10000.00 
	

	4
	备品备件、易损件费
	包含单价400元以内日常更换备品备件、易损件等设备维护保养所需费用
	年
	2
	3500.00 
	7000.00 
	

	合计预算金额（含税）
	49000.00 
	2年


1

